Arrêté n° 2013-00789 du 15 juillet 2013 concernant les mesures préventives contre l’incendie dans les ateliers et entrepôts situés à l’intérieur des immeubles d’habitation dans la Ville de Paris 

Le Préfet de Police, 
  Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
  Vu le Code pénal et notamment les articles 131-13, 322-5 et R. 610-5 ; 
  Vu le Code de la construction et de l’habitation et notamment l’article L. 129-4-1 ; 
  Vu le Code du travail et notamment les articles R. 4216-1 et suivants et R. 4227-1 et suivants ; 
  Vu les décrets nos 2010-1016, 17 et 18 du 30 août 2010 modifiant la partie électricité du Code du travail et notamment l’article R. 4215-1 renvoyant au décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 abrogé par la circulaire DGT 2012/12 du 9 octobre 2012 relative à la prévention des risques électriques ; 
  Vu l’arrêté interministériel du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications ; 
  Vu l’arrêté interministériel du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages  ; 
  Vu l’arrêté interministériel du 5 février 2013 pris en application des articles R. 129-12 à R. 129-15 du Code de la construction et de l’habitation ; 
  Vu l’ordonnance préfectorale du 16 février 1970 relative à l’affichage dans les immeubles de plans de consignes de sécurité  ; 
  Vu le règlement sanitaire du Département de Paris du 20 novembre 1979 modifié ; 
  Vu l’arrêté préfectoral no 2007-20655 du 22 juin 2007 abrogeant l’arrêté préfectoral no 98-10176 du 2 février 1998 relatif aux mesures préventives contre l’incendie applicables aux locaux attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation et entreposant des matières explosives ou inflammables  ; 

Considérant que l’exploitation de certains entrepôts et ateliers situés dans les immeubles à usage d’habitation nécessite que des mesures préventives contre les incendies soient prises pour assurer la sécurité des occupants et des tiers ; 

Arrête : 

Article premier. - Les locaux des établissements non soumis aux réglementations concernant les établissements recevant du public ou les installations classées pour la protection de l’environnement situés dans un immeuble d’habitation ou attenants à un immeuble d’habitation sont soumis aux prescriptions du présent arrêté lorsqu’ils entreposent des matières explosives ou inflammables, et que la superficie de ces locaux est supérieure ou égale à 50 m2, notamment les : 
  entrepôts et dépôts de toute matière combustible (tissus, vêtements, chiffons, meubles, bois, papiers, cartons, matières plastiques, vernis, colles, caoutchouc) ; 
  magasins de vente en gros de matières combustibles  ; 
  ateliers de travaux ou d’utilisation de ces matières combustibles (y compris leurs réserves et annexes) et notamment  : 
  les ateliers de confection, couture et tricotage ; 
  les ateliers de cordonnerie et de fabrication d’articles de maroquinerie ; 
  les ateliers d’articles de bijouterie, les ateliers de menuiserie et d’ébénisterie ; 
  les imprimeries et ateliers de sérigraphie sur papier ou tissu. 

Art. 2. - Sont considérés comme entrepôts, les locaux utilisés à des fins d’entreposage et de reconditionnement de produits ou de matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux. 

Sont considérés comme ateliers, les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services. 

Sont considérés comme attenants à un immeuble d’habitation, les locaux mentionnés à l’article 1 ci-dessus, accolés ou situés à proximité d’un immeuble d’habitation, lorsqu’ils n’en sont pas isolés dans les conditions définies aux articles 3 à 6 ci-après. 

Titre I - Mesures d’isolement et de sécurité des locaux d’activité : 

Art. 3. - Les locaux sont isolés des parties communes et des locaux habités ou occupés par des tiers, par des murs, parois et planchers coupe-feu de degré une heure ou REI 60. 

Art. 4. - Les baies de communication des locaux sont munies de portes coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30 C dotées d’un ferme-porte. 

Art. 5. - Les toitures, verrières, appentis, dominés par des façades de bâtiment non aveugles sont réalisés en éléments de construction au moins pare-flammes de degré une demi-heure ou RE 30 sur une distance horizontale de 4 mètres mesurée à partir de ces façades. 

Art. 6. - Les baies ou châssis vitrés, les éléments translucides ou de construction légère situés à moins de 4 mètres en vis-à-vis ou en retour des baies de locaux habités sont montés sur un châssis fixe et présentent une résistance au feu pareflammes de degré une demi-heure ou RE 30. 

Art. 7. - Des moyens de lutte appropriés contre l’incendie (liste jointe en annexe) sont disposés de façon visible et accessible. La distance à parcourir doit être inférieure ou égale à 10 mètres. 

Art. 8. - Les installations électriques des ateliers et entrepôts sont conformes aux décrets no 2010-1016, 17 et 18 du 30 août 2010 modifiant la partie électricité du Code du travail et notamment l’article R. 4215-1 renvoyant au décret 88-1056 du 14 novembre 1988 abrogé par la circulaire DGT 2012/12 du 9 octobre 2012 relative à la prévention des risques électriques. 

Art. 9. - L’interdiction de fumer à l’intérieur des locaux est affichée de façon visible. 

Art. 10. - Le sol des locaux où sont stockés et manipulés des liquides inflammables, corrosifs ou toxiques est incombustible et étanche. 

Art. 11. - Un bac de rétention doté d’une capacité au moins égale à la moitié du volume des produits est installé sous la zone de stockage de produits inflammables, corrosifs ou toxiques. 

Titre II - Mesures applicables aux parties communes : 

Art. 12. - Il est interdit d’entreposer même temporairement des matériaux ou marchandises dans les parties communes des immeubles. 

Art. 13. - L’emplacement précis des locaux assujettis au présent arrêté et de leurs moyens de secours est indiqué sur les plans apposés dans les immeubles en application de l’ordonnance préfectorale du 16 février 1970 et de l’arrêté interministériel du 5 février 2013 susvisés. 

Titre III - Obligations administratives des exploitants : 

Art. 14. - L’exploitation de locaux assujettis au présent arrêté est déclarée auprès de la Préfecture de Police au moyen d’un formulaire transmis à l’exploitant. 

Art. 15. - La conformité des locaux aux articles 1 à 13 du présent arrêté est attestée par un organisme de contrôle agréé par le Ministère de l’Intérieur ou par un architecte inscrit à un Tableau régional de l’Ordre des architectes. Dans le cas où l’attestation de conformité est établie par un architecte, un rapport de vérification des installations électriques établi par un organisme agréé par le Ministère de l’Intérieur est annexé à l’attestation. L’attestation est transmise à la Préfecture de Police. 

Art. 16. - Il est conservé une copie de la déclaration et de l’attestation sur les lieux d’exploitation. 

Titre IV - Vérifications techniques : 

Art. 17. - Les moyens de lutte contre l’incendie sont vérifiés tous les ans et le personnel est entraîné à leur mise en oeuvre. 

Art. 18. - La conformité des installations électriques est vérifiée tous les ans par un technicien compétent. 

Titre V - Sanctions : 

Art. 19. - A défaut d’avoir produit l’attestation mentionnée à l’article 15, l’exploitant d’un local assujetti au présent arrêté peut être mis en demeure, par arrêté motivé, de se conformer aux dispositions qu’il édicte dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois. 

Art. 20. - Lorsque des non-conformités graves ont été constatées en cours d’exploitation, ou lorsque les vérifications techniques prévues au titre IV n’ont pas été effectuées, l’exploitant peut être mis en demeure de faire procéder à des vérifications techniques par des personnes ou des organismes agréés ou par un architecte inscrit à un Tableau régional de l’Ordre des architectes. 

Art. 21. - Lorsque la sécurité publique ou celle des occupants d’un immeuble est menacée, toutes les mesures exigées par les circonstances peuvent être prises et notamment l’interdiction d’accès aux locaux assujettis au présent arrêté. 

Titre VI - Dispositions finales : 

Art. 22. - Les locaux assujettis à l’arrêté préfectoral no 98- 10176 du 2 février 1998, ou à l’arrêté préfectoral no 2007-20655 du 22 juin 2007, dont les exploitants détiennent une attestation de conformité à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés conformes. 

Art. 23. - Le présent arrêté entrera en vigueur dans un délai de trois mois à compter de sa parution. 

Art. 24. - L’arrêté préfectoral no 2007-20655 du 22 juin 2007 relatif aux mesures préventives contre l’incendie applicables aux locaux attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation et entreposant des matières explosives ou inflammables dans la Ville de Paris sera abrogé à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté. 

Art. 25. - Le Directeur des Transports et de la Protection du Public et le Directeur de la Sécurité Publique de Proximité de l’Agglomération Parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ». 

Fait à Paris, le 15 juillet 2013 

Pour le Préfet de Police 
et par délégation, 
Le Préfet, Directeur du Cabinet 
Laurent NUÑEZ 

Annexe : descriptif des moyens de secours 

Application de l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2013. 

Les ateliers et entrepôts assujettis à l’arrêté du 15 juillet 2013 sont équipés d’extincteurs conformes aux normes en vigueur. Les extincteurs sont adaptés aux matières combustibles entreposées ou exploitées à l’intérieur des locaux. 

I. Pour les matières combustibles solides :

- extincteurs à :

eau ; 
  mousse ; 
  poudre ABC. 

II. Pour les matières combustibles liquides :

- extincteurs à :

poudre ; 
  mousse physique ; 
  mousse chimique ; 
  CO2. 

III. Pour les matières combustibles gazeuses :

- extincteurs à :

poudre ; 
  CO2. 

IV. Pour les feux d’origine électrique :

- extincteurs à :

CO2 (21 B).

#### Synthèse :

BMO-BDO Paris n° 58 du 23 juillet 2013